1. Podstawa i zakres projektu

1.1. Prawną podstawą opracowania projektu budowlanego sieci wodociągowej  z przyłączami dla miejscowości Ostrownica Wieś – Ostrownica Kolonia – Ostrówka na terenie gminy Kazanów pow. zwoleński jest umowa o prace projektowe  zawarta z Wójtem Gminy  Kazanów.

1.2. Merytoryczną podstawę projektu stanowią:

- Decyzja nr 42/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PPI-73331/33/07 wydana przez Wójta Gminy Kazanów dnia 24.10.2007 r,

- Mapy podstawowe terenu w sk. 1 : 1000 (arkusze wg zestawienia),

- Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej z przyłączami dla m. Ostrownica – Ostrownica Kolonia i Ostrówka przez Wojewódzki Zarzą Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Zwoleniu pismem znak: IRZ.2232-7/2008 z dnia 2008.02.04.

- Decyzja nr PZD-1/86a/07 Zarządu Powiatu Zwoleńskiego w Zwoleniu z dnia 2007-11-30 na zlokalizowanie przedmiotowej sieci w pasie drogi powiatowej nr 4518W

- Opinia nr 1831-126/2007 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu z dnia  2007-12-28,

- Koncepcja programowa zaopatrzenia w wodę gminy Kazanów opracowana przez Biuro Projektów Inżynierii Sanitarnej i Budowlanej “Biskar” Radom opr. nr 15/03/2001,

- „Instrukcja wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji wodociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” ZTS „Gamrat” Jasło,

- Dane ewidencyjne dla m. Ostrownica – Ostrownica Kolonia i Ostrówka na terenie gminy Kazanów pow. zwoleński,

- Uzgodnienia branżowe

- Szczegółowa wizja w terenie

- Przepisy i normy branżowe.

1.3. Projekt niniejszy obejmuje zakres niezbędny do wykonania sieci  wodociągowej  z przyłączami dla miejscowościach Ostrownica – Ostrownica Kolonia i Ostrówka na terenie gminy Kazanów oraz do uzyskania pozwolenia na budowę w/w sieci wodociągowej.

2. Dane ogólne

Sieć wodociągowa dla miejscowości Ostrownica – Ostrownica Kolonia i Ostrówka na terenie gminy Kazanów projektowana jest z rur wodociągowych ciśnieniowych PVC-U  PN10 na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (typoszereg SDR 26). Projekt umożliwia wykonanie sieci z przyłączami w dwóch etapach: w I etapie dla m. Ostrownica Wieś wraz ze stacją wodociągową (wg odrębnego projektu) i w II etapie dla pozostałej części Ostrownicy, Ostrownicy Kolonii i Ostrówki.

Parametry techniczne projektowanej sieci z przyłączami:

Długość:

I etap: PVC-U 160 – L=3371,5 m

II etap PVC-U 160 – L=7394,0 m – PVC-U 110 – L=4871,0 m

Razem:  PVC-U 160 – L=10765,5 m – PVC-U110 –L= 4871,0 m

Armatura odcinająca:

I etap: zasuwy Dn 150 – 7 szt

II etap: zasuwy Dn 150 – 8 szt, zasuwy Dn100 – 8 szt

Razem:  zasuwy Dn150 – 15 szt, zasuwy Dn100 – 8 szt

Hydranty pożarowe  nadziemne Dn 80:

I etap: 17 szt,  II etap – 43 szt – Razem:  60 szt

Przyłącza domowe z rur PE 100  (PN 10) typoszeregu SDR 17 średnicy D40 (32):

- w I etapie: 38 szt o łącznej długości L=888 m,

- w II etapie: 108 szt o łącznej długości L=2067,5 m.

Razem: 146 szt o łącznej długości L=2955,5 m.

Przyłącza domowe z rur PE 100  (PN 10) typoszeregu SDR 17 średnicy D50 ():

- w I etapie: 2 szt o łącznej długości L=163 m,

- w II etapie: 1 szt o łącznej długości L=143 m.

Razem: 3 szt o łącznej długości L=306 m.

W ogólnej liczbie 149 szt przyłączy w I etapie  3 szt przyłączy projektuje się do studzienek wodomierzowych na działkach, a w II etapie analogicznie 14 szt  przyłączy projektuje się do studzienek wodomierzowych na działkach.

Przejścia poprzeczne pod drogą powiatową i rowami melioracyjnymi  metodą przewiertu w rurach ochronnych stalowych 244,5/8,0:

- w I etapie: 16 szt o łącznej długości L=170 m,

- w II etapie: 9 szt o łącznej długości L=74 m.

Razem: 25 szt przewiertów o łącznej długości L=244 m.

Przejścia poprzeczne pod drogą powiatową metodą przewiertu w rurach ochronnych stalowych 88,9/4,5:

- w I etapie: 8 szt o łącznej długości L=87 m,

- w II etapie: 2 szt o łącznej długości L=13 m.

Razem 10 szt przewiertów o łącznej długości L=100 m.

Przejścia pod drobnymi rowami melioracji szczegółowej rozkopem w rurach ochronnych PVC-U 250 i PVC-U 225:

- w I etapie: 1 szt długości L=5 m,

- w II etapie: 5 szt długości L=28 m.

Razem: 6 szt R.O. PVC-U 250-225 łącznej długości L=33 m.

Na skrzyżowaniach z kablami projektuje się rury ochronne 2-dzielne typu AROT:

- w I etapie: 10 szt o łącznej długości L = 30 m,

- w II etapie 10 szt o łącznej długości L = 30 m.

Razem: 20 szt o łącznej długości L = 60 m.

Ponadto na trasie wodociągu występują skrzyżowania ze zbieraczami drenarskimi: - w I etapie – 4 szt, w II etapie 7 szt, łącznie 11 szt skrzyżowań.

3. Opis techniczny

3.1. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia

3.1.1. Ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej  sieci wodociągowej  z przyłączami dla miejscowości Ostrownica Wieś – Ostrownica Kolonia – Ostrówka na terenie gminy Kazanów pow. zwoleński dokonano na podstawie geotechnicznych dokumentacji archiwalnych z terenu gminy m.in. dokumentacji odwiertów przygotowanej dla lokalizacji projektowanej stacji wodociągowej na dz. nr 274/2 i 275/2 w Ostrownicy.

Ustalono, że w obrębie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia projektowanego wodociągu występują piaski i gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasku średniego. Na podstawie oględzin zwierciadła wody w istniejących studniach i dokumentacji geotechnicznej j.w. stwierdza się, że zwierciadło wody gruntowej w znacznej części trasy wodociągu znajduje się pod dnem projektowanych wykopów – nie wyklucza się możliwości okresowego występowania wody gruntowej w zasięgu projektowanych wykopów.

3.1.2. Projektowana sieć wodociągowa  została zakwalifikowana do I kategorii geotechnicznej jako posadowiona w prostych warunkach gruntowych, dla których określono jakościowe właściwości gruntu oraz przyjęto jego parametry geotechniczne wg metody „C”.

3.2. Istniejące uzbrojenie terenu

Teren opracowania jest częściowo uzbrojony. Projektowany sieć wodociągowa krzyżuje się z istniejącymi kablami teletechnicznymi i lokalnymi kablami energetycznymi NN. Projektowana sieć wodociągowa przekracza  wielokrotnie drogę powiatową nr 4518W Kazanów – Ostrownica - Kowalków, drogi gminne i istniejące drogi gruntowe.  Szczegółowy przebieg uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym zaznaczając kolizje, zbliżenia i skrzyżowania na planie oraz profilach podłużnych sieci.

Ponadto projektowana sieć przekracza wielokrotnie rowy melioracji podstawowej i istniejące zbieracze drenarskie.

3.3. Trasa wodociągu

Trasę wodociągu zaprojektowano zgodnie z decyzją nr 42/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PPI-73331/33/07 wydaną przez Wójta Gminy Kazanów dnia 24.10.2007 r. Trasę dobrano, kierując się optymalnym przebiegiem w stosunku do istniejącego uzbrojenia podziemnego i  ukształtowania terenu z uwzględnieniem zgody właścicieli posesji na przejście wodociągu. Szczegółowy przebieg trasy przedstawiony został na mapach podstawowych w skali 1 : 1000 (arkusz 1 – 22).

Tam gdzie istniejąca zabudowa i istniejące uzbrojenie to umożliwiało trasę przeprowadzono poza pasami drogowymi drogi powiatowej.

Średnice przewodów sieci dobrano normatywnie na podstawie obliczeń hydraulicznych załączonych do “Koncepcji programowej zaopatrzenia w wodę gminy Kazanów” opracowanej przez Biuro Projektów Inżynierii Sanitarnej i Budowlanej “Biskar” Radom opr. nr 15/03/2001. W obliczeniach hydraulicznych  sprawdzono prędkości, ciśnienia robocze, odporność na uderzenia hydrauliczne i statykę rurociągu.

Podczas trasowania i realizacji wodociągu należy zachować proje-ktowany przebieg trasy. Przy skrzyżowaniach wodociągu z istniejącym uzbrojeniem należy szczególnie zwrócić uwagę na skrzyżowania z kablami teletechnicznymi. Na planie sytuacyjnym zaznaczono skrzyżowania, które wymagają zabezpieczenia istniejących kabli za pomocą rur ochronnych dwudzielnych typu AROT z określeniem średnicy i długości tych rur. W odległości min. 2,0 m. od istniejących kabli wykopy należy wykonywać ręcznie.

Skrzyżowania sieci ze zbieraczami drenarskimi zaznaczono na projektach zagospodarowania terenu w sk. 1 : 1000 – zbieracze należy zlokalizować w terenie przed wykonaniem wykopu pod wodociąg, a przejścia pod nimi wykonać podwiertem na głębokości min. 0,50 m pod nadzorem przedstawiciela Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zwoleniu.

3.4. Obiekt projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ostrownica Wieś – Ostrownica Kolonia – Ostrówka na terenie gminy Kazanów pow. zwoleński nie przebiega przez tereny podlegające specjalnej ochronie i nie będzie stwarzał niekorzystnego oddziaływania na terenach działek, przez które przebiega trasa wodociągu, ani na terenach działek sąsiednich.

3.5. Do budowy projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami należy stosować jedynie materiały i elementy producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z EN ISO 9001, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz odpowiedni atest dopuszczający Instytutu Higieny.

3.6. Przejścia pod  przeszkodami

3.6.1. Wykonanie przejść sieci wodociągowej pod drogą powiatową o trwałej nawierzchni i rowami melioracyjnymi projektuje się w technice przewiertu za pomocą wiertnicy poziomej WP 15/25/30 lub innego urządzenia o podobnych parametrach technicznych. Przewierty należy wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni i poboczy poprzez wprowadzenie rur ochronnych stalowych:

- średnicy 244,5/8,0 dla sieci D 160 i D110,

- średnicy 88,9/4,5 dla przyłączy,

położonych na głębokości min. 2,0 m. od najniższej rzędnej nawierzchni w miejscu przejścia.

Komory przeciskowe należy sytuować poza granicą pasa drogowego, Przeprowadzenie rury przewodowej przez rurę ochronną przy pomocy płuz ślizgowych centrujących typu “A+a” umożliwiających właściwe wyprofilowanie projektowanego spadku. Odległość między sąsiednimi pierścieniami płóz max. 1,20 m przy skrajnych pierścieniach w odległości max. 20 cm od końców rury ochronnej.  Przestrzeń pomiędzy rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej należy zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej i kitu  trwale  plastycznego  typu  „Polkit”  na długości  nie mniejszej niż 10 cm od krawędzi wylotu rury ochronnej. Do uszczelnienia rur ochronnych nie należy stosować materiałów na bazie smoły i asfaltu, które oddziałują korozyjnie na PVC.

Końce rur ochronnych należy oznakować na terenie betonowymi słupkami z tabliczkami oznacznikowymi. Prowadzenie robót w pasie drogowym po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi.

3.6.2. Przejścia pod drogami gruntowymi i zbliżenia z uzbrojeniem

Przejście pod drogami gruntowymi oraz drobnymi rowami w rurach ochronnych PVC-U PN 0,6 D 250 i D225 układanych metodą rozkopu. Ułożenie rur ochronnych na minimalnych głębokościach:

- 1,80 m poniżej najniższej rzędnej w miejscu przejścia,

Warunki wprowadzenia rur przewodowych do rur ochronnych wg opisu w pkt. 3.6.1.

Po zakończeniu robót należy odtworzyć warstwy nawierzchniowe  drogi oraz rzędną drogi doprowadzić do stanu istniejącego przed prowadzonymi robotami.

Wszystkie przejścia należy oznakować słupkami betonowymi z tabliczkami oznacznikowymi.

3.6.3. Przejścia przez rowy melioracji szczegółowej metodą rozkopu z ułożeniem rur ochronnych na minimalnej głębokości  1,20 m poniżej najniższej rzędnej dna rowu. Po przejściu wodociągu i zasypaniu wykopów z zagęszczeniem warstwami grub. max. 30 cm należy odtworzyć niweletę i skarpy rowu. Dno rowu należy wyłożyć darniną ułożoną na płask, a skarpy rowu wyłożyć darniną ułożoną na mur. Roboty w obrębie rowów należy odebrać z udziałem przedstawiciela WZMiUW Inspektoratu w Zwoleniu.

Wszystkie przejścia należy oznakować słupkami betonowymi z tabliczkami oznacznikowymi.

3.7. Wykonawstwo wodociągu

Sieć wodociągową projektuje się z rur i kształtek ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu – PVC-U PN 1,0 typoszeregu SDR 26 pracujących pod ciśnieniem nominalnym 1,0 MPa. Łączenie rur w wykonaniu  standardowym z pomocą  złączy kielichowych na wcisk (typu W) lub za pomocą kształtek PVC oraz kształtek przejściowych żeliwnych. Rury PVC o złączach kielichowych z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi umożliwiających wzajemne przesunięcia części rurociągu i kompensację wydłużeń przy odchyleniach temperatury do 20oC nie wymagają stosowania kompensatorów.

Przewód należy układać na gruncie rodzimym piaskowym w uprzednio przygotowanym wykopie zgodnie z projektowaną trasą na takiej głębokości, by zachować minimalne przekrycie dla II strefy klimatycznej hn = 1,60 m. Wg projektu przyjęto nieco większe przekrycie wodociągu w miejscach narażonych na ewentualne wypłycenie w przyszłych robotach niwelacyjnych. Podsypkę pod rurociągi należy wykonać na nienaruszonym nośnym gruncie rodzimym. W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe lub inne nienośne należy je wymienić i zastąpić piaskiem zagęszczonym. W przypadku występowania wody gruntowej w wykopach wodę należy odpompować pompą spalinową.

Zasypanie wodociągu należy wykonywać ziemią nie zawierającą grud i kamieni warstwami o grubości 20 – 30 cm dokładnie ubijając każdą warstwę. Podczas zasypywania  ok. 20 cm nad rurą należy umieścić niebieską taśmę ostrzegawczo-sygnalizacyjną z wtopioną wkładką metalową. Końce taśmy należy wprowadzić do skrzynek zasuw oraz wkładkę metalową połączyć galwanicznie z elementami żeliwnymi sieci, zabezpieczając antykorozyjnie  połączenie. W przypadku wystąpienia w wykopie gruntów z dodatkiem rumoszu kamiennego rurociąg należy układać na podsypce piaskowej grub. 15 cm z obsypką przy zasypaniu wokół rurociągu grub. min. 10 cm.

Roboty ziemne należy wykonywać w okresie letnim bezdeszczowym. Wykopy głębokości poniżej 1 m. w gruntach suchych należy wykonywać w deskowaniu ażurowym palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), a w gruntach mokrych w deskowaniu pełnym j.w. Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z normą  PN-B-10736:1966. Wykopy w odległości min. 2,0 m. istniejących kabli teletechnicznych oraz innych obiektów uzbrojenia należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia.

3.8. Projektowana armatura

Jako armaturę odcinającą projektuje się zasuwy żeliwne miękkouszczelniane kołnierzowe JAFAR nr kat. 2111 z żeliwa sferoidalnego z obudową do zasuw nr kat. 9003-9004 i skrzynką typu ulicznego nr kat. 9501. Skrzynki należy  obudować prefabrykowaną kształtką betonową lub obrukować w kwadracie 1,20 x 1,20 m. ze spadkiem na zewnątrz.

Oznakowanie armatury za pomocą tabliczek na ścianach oraz za pomocą betonowych słupków oznacznikowych wg PN-M-51520:1965.

3.9. Hydranty przeciwpożarowe

Projektuje się hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem Dn 80 typu JAFAR nr kat. 8005 sztywne montowane na odgałęzieniu trójnika kielichowo-kołnierzowego z PVC z żeliwnym kolanem ze stopką. Usytuowanie kolumny hydrantu w odległości min. 1,0 m od trasy sieci głównej. Przed każdym hydrantem projektuje się zasuwę kołnierzową pierścieniową dn 80 JAFAR nr kat. 4000 – zasuwę wyposażyć w obudowę JAFAR nr kat. 9003-9004 oraz skrzynkę uliczną nr kat. 9501. Obudowanie stojaków hydrantowych kształtką betonową lub poprzez obrukowanie w kwadracie 1,20 x 1,20 m. ze spadkiem na zewnątrz. Usytuowanie hydrantów na sieci wg rysunków. Oznakowanie usytuowania hydrantów za pomocą tabliczek i betonowych słupków oznacznikowych j.w.

3.10. Bloki oporowe i podporowe

W węzłach montażowych oraz  przy  hydrantach, na  łukach i załamaniach trasy  projektuje się bloki oporowe z betonu żwirowego B-15 o powierzchni prostopadłej do działającej siły o wymiarach min. 0,50 x 0,20 m. Powierzchnie oporowe bloków wyznaczono z uwzględnieniem wymagań normy PN-81/B-03020. Warunkiem podstawowym prawidłowej pracy bloków jest dokładne oparcie wykonanego bloku oporowego o grunt w stanie nienaruszonym. Zasuwy, hydranty i węzły należy ustawiać  na płytach betonowych o wymiarach 0,5 x 0,5 m grubości 15 cm z betonu żwirowego j.w.

3.11. Próby szczelności rurociągu

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz należy przed zasypaniem rurociągu przeprowadzić odbiór techniczny i próbę ciśnieniową hydrauliczną zgodnie z PN-81/B-10715 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normą PN-74/C-89200 “Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. Ciśnienie próbne winno wynosić 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego, nie mniej jednak niż 1,0 MPa.

3.12. Płukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji rurociągi podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, aż do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń  mechanicznych. Dezynfekcję przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia podchlorynu sodu NaOCl, zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać kilkakrotnie wodą wodociągową. Eksploatację wykonanej sieci i przyłączy można rozpocząć po uzyskaniu zgody dostawcy wody.

3.13. Wymogi przeciwpożarowe

Na podstawie Rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139) oraz normy PN-B-02864:1997 wymagana wydajność nominalna zewnętrznego hydrantu przeciwpożarowego 10 dm3/s, a wymagane ciśnienie na hydrancie nie może być mniejsze niż 0,2 MPa. Na sieci zaprojektowano hydranty  przeciwpożarowe nadziemne dn 80 z zasuwami odcinającymi dn 80 przed każdym hydrantem – gęstość usytuowania hydrantów w zabudowie osadniczej oraz w terenach przeznaczonych pod zabudowę co 150 m. Hydranty zostały usytuowane wzdłuż dróg przy zachowaniu odległości max. do 15,0 m do drogi i w odległości minimalnej 5,0 m od budynków.

Projektowana sieć będzie zasilana z projektowanej stacji wodociągowej usytuowanej na działkach nr 274/2 i 275/2 w Ostrownicy o wydajności ppoż na okres trwania pożaru  36 m3/h tj. 10 dm3/s. Wg  obliczeń hydraulicznych przeprowadzonych w “Koncepcji programowej zaopatrzenia w wodę gminy Kazanów” opracowanej przez Biuro Projektów Inżynierii Sanitarnej i Budowlanej “Biskar” Radom opr. nr 15/03/2001, wymogi przeciwpożarowe są spełnione.

3.14. Funkcjonowanie sieci w warunkach specjalnych

Projektowana sieć zapewnia pobór wody w warunkach specjalnych z hydrantów przy ciśnieniu minimalnym powyżej 60 kPa (6 m H2O) z zachowaniem wskaźników jednostkowego zapotrzebowania wody zgodnych z Zarządzeniem nr 2/95 Ministra GPiB z dnia 21 września 1995 r.

3.15. Przyłącze wodociągowe

3.15.1. Zaopatrzenie w wodę budynków i działek uzgodnionych z przedstawicielami Urzędu Gminy Kazanów poprzez projektowane przyłącza z sieci wodociągowej  dla miejscowości Ostrownica Wieś – Ostrownica Kolonia – Ostrówka na terenie gminy Kazanów pow. zwoleński.

Przyłącza  wodociągowe zaprojektowano z rur i kształtek wodociągowych polietylenowych (PE) dużej gęstości PE 80 typoszeregu SDR 11 na ciśnienie 1,0 MPa. Średnice przyłączy domowych dla gospodarstwa ustalono standardowo na D40 (32) – w przypadku indywidualnego dobrania innej średnicy zaznaczono to na planie sytuacyjnym. Do budowy przyłączy należy stosować jedynie materiały i elementy producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z EN ISO 9001, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz odpowiedni atest dopuszczający Państwowego Instytutu Higieny.  Na rurach ma być podana: nazwa producenta, symbol materiału, średnica zewnętrzna, grubość ścianki, dopuszczalne ciśnienie w MPa oraz rok produkcji.

Włączenie każdego przyłącza do projektowanej sieci wodociągowej wykonać przy pomocy trójnika siodłowego elektrooporowego lub odgałęzienia siodłowego elektrooporowego montowanego na przewodzie.

Odcięcie przyłącza projektuje się za pomocą zasuwy domowej dn 50  z miękkim uszczelnieniem klina, z obustronnym złączem ISO dla rury PE oraz obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Zasuwę należy sytuować w odległości do 1,0 m do trasy przewodu sieciowego. Na powierzchni skrzynkę należy obrukować kostką betonową w kwadracie o wymiarze 1,0 x 1,0 m, lub obudować odpowiednim elementem betonowym prefabrykowanym, a zasuwę oznakować tabliczką informacyjną na słupku betonowym umieszczonym w odległości nie większej jak 1,5 m.

Rury i kształtki wodociągowe z PE do średnicy 63 mm należy łączyć za pomocą kształtek zgrzewanych elektrooporowo. Przy zgrzewaniu należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta zastosowanego sprzętu i wymagań producenta rur.

Rurociąg należy ułożyć na rodzimym gruncie piaskowym. Przed zasypaniem przeprowadzić odbiór techniczny i próbę szczelności przyłącza na ciśnienie 1,0 MPa zgodnie z normą PN-B-10725:1997 w obecności przedstawiciela dostawcy wody. Rurociąg zasypywać gruntem rodzimym wolnym od części organicznych i kamieni warstwami grub. ok. 30 cm dokładnie zagęszczając grunt zasypowy. Podczas zasypania ok. 40 cm nad rurociągiem umieścić taśmę znacznikową w kolorze niebieskim z wtopioną wkładką metalową, wyprowadzoną i przyłączoną do skrzynki ulicznej z jednej strony a z drugiej do zaworu przed wodomierzem.  Głębokość posadowienia wodociągu przy zachowaniu minimalnego przekrycia dla II strefy klimatycznej hn = 1,60 m ponad rurą. Wykopy pod rurociąg należy odeskować i zabezpieczyć przed wpadnięciem osób przypadkowych.

3.15.2. Konstrukcja zestawu wodomierzowego.

Przyłącza należy wprowadzić do istniejących budynków lub do projektowanych studni wodomierzowych, a zestaw wodomierzowy należy zlokalizować  w wydzielonym pomieszczeniu budynku zgodnie z §116 ust.1 i §113 ust.7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690).  Na każdym przyłączu projektuje się przed wejściem do budynku lub studzienki wodomierzowej przejście na rury stalowe ocynkowane za pomocą złączki przejściowej PE/stal  40/1 1/4” lub  50/1 1/4” z gwintem wewnętrznym. Przejście pod fundamentami budynku w rurze osłonowej PE 90, a przejście przez ściany studzienki wodomierzowej jako szczelne z wykorzystaniem przejść systemowych.

Dobór wodomierzy przeprowadzono wg nomogramu doboru producenta na przepływ miarodajny zgodnie z PN-92/B-01706 – standardowo dobrano wodomierze skrzydełkowe typu JS-1,5 dn 15 montowane na konsolach  regulowanych.   W zestawach wodomierzowych za wodomierzem i zaworem odcinającym projektuje się zawory zwrotne antyskażeniowe dn 25 jako zabezpieczenie klasy EA wg PN-92/B-01706/Az1:1999 przed  przepływem zwrotnym. W zestawach wodomierzowych należy zastosować zawory odcinające grzybkowe.  Zestawy wodomierzowe zaprojektowano w piwnicach lub na parterze istniejących budynków, a w przypadku braku budynku na działce w projektowanej studzience wodomierzowej.

3.15.3. Studzienki wodomierzowe

Z uwagi na możliwość okresowego występowania wysokich stanów wód gruntowych studzienki wodomierzowe projektuje się prefabrykowane JAFAR typu Kajma nr 1800 o długości 1500 mm z zaworem antyskażeniowym. Wszystkie studzienki projektowane są w terenach zieleni poza pasami jezdnymi dróg.

3.15.4. Próby i badania przewodów wodociągowych.

Projektowane przyłącza należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Próbę ciśnieniową należy wykonać po ułożeniu przewodu w wykopie i obsypaniu go z obu stron gruntem. Złącza rur i kształtki nie powinny być przysypane ziemią do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej.

Wykonywane próby powinny spełniać warunki:

- ciśnienie próbne 1MPa,

- badany odcinek podczas napełniania wodą powinien być dokładnie odpowietrzony,

- ciśnienie próbne wskazane na manometrze nie może spaść w ciągu 30 minut poniżej wartości ciśnienia próbnego,

- na badanym odcinku nie mogą wystąpić nawet najmniejsze przecieki w postaci roszenia lub zawilgocenia.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej wodociąg należy dokładnie przepłukać.

3.15.5. Płukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem do eksploatacji przyłącze podlega dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, aż do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń  mechanicznych. Zgodnie z żądaniem użytkownika sieci należy przeprowadzić dezynfekcję przewodu wodą chlorowaną lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia podchlorynu sodu NaOCl, zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać kilkakrotnie wodą wodociągową. Eksploatację wykonanego przyłącza można rozpocząć po uzyskaniu zgody dostawcy wody.

3.16. Uwagi końcowe

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń na przedmiotowym terenie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu.

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić rzędne terenu oraz osie i rzędne istniejącego uzbrojenia.

Rury, kształtki, armatura i wszelkie użyte do budowy materiały muszą być wytworzone przez producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z EN ISO 9001, posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie jak również atest Państwowego Instytutu Higieny.

Roboty ziemne należy wykonać wg zasad określonych w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - wydanie Arkady Warszawa 1989” tom I, rozdział 3, “Roboty ziemne” oraz j.w. tom II, rozdział 2 “Roboty pomocnicze i towarzyszące przy budowie zewnętrznych sieci podziemnych”.

Wykopy i prace ziemne należy prowadzić zgodnie z normą  PN-B-10736:1999. Roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejącego uzbrojenia, a w szczególności  kabli  teletechnicznych należy wykonywać bardzo uważnie i starannie sposobem ręcznym stosując zalecenia PN-67/E-05125 oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy BHP.

Roboty ziemne należy wykonywać w okresie letnim bezdeszczowym.

Roboty montażowe sieci należy wykonać wg zasad określonych w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRI Instal Zeszyt 3 Warszawa 2001 r.

Montaż i układanie rur PVC-U i PE należy wykonać wg szczegółowych zasad określonych w “Instrukcji projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE – Gamrat Jasło 2000”

Wszystkie czynności oraz odbiór wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” w obecności przedstawicieli użytkownika oraz dostawcy wody.

Montaż elementów instalacji wody zimnej należy wykonać wg zasad określonych w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - wydanie Arkady Warszawa 1989” tom II, rozdział 6, “Instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacyjne”.

Oznakowanie wodociągu w sposób trwały za pomocą tabliczek znamionowych oraz słupków oznacznikowych wg PN-86/B-09700 oraz uzgodnienia  z zakładem prowadzącym eksploatację sieci.

Wykonana sieć podlega przed zasypaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projektował:

Kraśnik, grudzień 2007 r.

INFORMACJA

DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:   Sieć wodociągowa  z przyłączami dla miejscowości  Ostrownica Wieś – Ostrownica Kolonia – Ostrówka

na terenie gminy Kazanów pow. zwoleński

Inwestor: Gmina Kazanów

26-713 Kazanów

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pękalski

Projektowanie i usługi techniczne w budownictwie

ul. Pogodna 3/9

23-210 Kraśnik

Kraśnik, grudzień 2007 r.

1. Projektowana sieć wodociągowa  z przyłączami dla miejscowości Ostrownica Wieś – Ostrownica Kolonia – Ostrówka na terenie gminy Kazanów pow. zwoleńskijest realizowana przez Inwestora: Gmina Kazanów, 26-713 Kazanów.

Z uwagi na specyfikę projektowanego obiektu i rodzaje występujących robót, przed rozpoczęciem budowy wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), zwanego dalej “planem bioz”.

2. Zakres robót dla całego zadania inwestycyjnego:

- sieć rozdzielcza rozgałęzieniowa z rur PVC-U Dn160 i Dn 110 łącznej długości 15 636,5 m

- przyłącza domowe z rur PE 80 Dn 40 i Dn 50 szt 149,

- studzienki wodomierzowe  szt 14.

3. Na terenie, na którym projektowana jest inwestycja przewody sieci i przyłączy krzyżują się wielokrotnie z istniejącymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi NN oraz siecią drenarską.  Projektowana sieć wodociągowa przebiega w pasie drogi powiatowej oraz w drogach gminnych. Wykonywanie robót w pasach dróg wymaga opracowania projektu organizacji robót uzgodnionego z właścicielem drogi.

4. Przewiduje się przy realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego wystąpienie następujących robót o wysokim ryzyku powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie głębokich wykopów,

- roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod  przeszkodami metodą przecisku lub podobnymi,

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV oraz 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym od 1 kV do 15 kV.

5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót o wysokim ryzyku powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy wykonać zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Szkolenie przeprowadza się jako szkolenie wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenia takie powinny być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni wysłuchać szkolenia i potwierdzić fakt odbycia szkolenia własnoręcznym podpisem. Na budowie winna być udostępniona “Instrukcja bezpiecznego wykonania robót budowlanych” zgodna z w/w rozporządzeniem.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót o wysokim ryzyku powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- obowiązek ogrodzenia aktualnie realizowanego odcinka robót ograniczającego dostęp osób postronnych i wydzielenie pasów bezpiecznego ruchu dla pojazdów i osób pieszych przy aktualnie realizowanym odcinku robót,

- ogrodzenie głębokich wykopów i wykonanie bezpiecznych zejść do wykopu i wyjść z wykopów,

- wyposażenie pracowników w osobiste środki ochrony indywidualnej,

- opracowanie organizacyjne i oznakowanie możliwie najkrótszych dróg umożliwiających opuszczenie miejsca robót na wypadek zagrożenia,

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi w wykopach,

- utrzymywanie niezbędnej instalacji elektrycznej zasilającej narzędzia i urządzenia techniczne w pełnej sprawności.

Plan bioz należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

###### Projektował: